TD - Optimiser la puissance souscrite d’un site.

- Partie A

Données de départ :

Voici les puissances maximales observées sur une semaine.

| Jour | Puissance Max (kVA) |
| --- | --- |
| Lundi | 32 |
| Mardi | 28 |
| Mercredi | 36 |
| Jeudi | 35 |
| Vendredi | 30 |
| Samedi | 22 |
| Dimanche | 15 |

- Votre tâche est d’analyser si la puissance souscrite de 36 kVA est adaptée ou excessive. Calculez le taux d’utilisation et proposez une optimisation.

Correction :

Pour évaluer si la puissance souscrite est correcte :
→ On calcule le taux d’utilisation :
Puissance moyenne max / puissance souscrite × 100.
Ici : (32 + 28 + 36 + 35 + 30 + 22 + 15) / 7 = 28,3 kVA.
Taux d’utilisation = 28,3 / 36 = 78,6 %.
→ La puissance souscrite semble un peu élevée : on paie pour ~20 % inutilisés.
→ On pourrait envisager de descendre à 30 kVA, tout en surveillant les jours de pointe.
→ Si le profil est stable, cela représente une économie d’environ 15 à 20 % sur la part abonnement (selon barème EDF Entreprises).

- Montrer l’impact financier d’un changement de puissance. Prenons un exemple tarifaire.

- Abonnement 36 kVA : 35,64 €/mois HT

- Abonnement 30 kVA : 29,72 €/mois HT

Correction :

Économie = (35,64 – 29,72) × 12 = 71 €/an HT.
Cela peut sembler faible, mais cumulé à une optimisation tarifaire HP/HC, l’impact devient significatif.
De plus, on évite les dépassements si on met en place un pilotage de charge intelligent.

- Dans ce cas quel choix feriez-vous ? (Développer)

→ Réduction de puissance ?
→ Gestion des charges pour éviter les dépassements ?
→ Automatisation ?

Correction :

- Réduire la puissance souscrite permet de baisser immédiatement le coût fixe de l’abonnement. Cette option est intéressante si les dépassements sont rares et que la marge de sécurité reste suffisante. Cependant, il faut bien analyser les pics pour éviter des coupures intempestives ou des pénalités.

- Mettre en place une gestion de charge consiste à organiser l’utilisation des équipements pour qu’ils ne fonctionnent pas tous simultanément. Cela peut passer par un planning manuel ou un système de délestage automatique. Cette approche permet souvent de garder la même puissance souscrite tout en réduisant les pointes.

- Les solutions d’automatisation (compteurs communicants, relais, systèmes de gestion énergétique) permettent de piloter la consommation en temps réel. Elles offrent une optimisation fine : report de charges en heures creuses, délestage automatique, et suivi des dépassements. C’est la solution la plus durable pour les sites professionnels ou multi-équipements.

- Partie B

Partie 1 – Analyse d’un profil de consommation (20 à 25 min)

Objectif : Identifier les pics, creux et tendances de consommation sur un site type.

Contexte :
Une petite entreprise artisanale (boulangerie) est équipée d’un compteur Linky.
Elle dispose des puissances maximales journalières enregistrées sur 7 jours :

| Jour | Puissance max (kVA) | Observations |
| --- | --- | --- |
| Lundi | 35 | Four + climatisation + pétrins |
| Mardi | 33 | Activité normale |
| Mercredi | 36 | Pic de production matinée |
| Jeudi | 34 | Activité stable |
| Vendredi | 30 | Fin de semaine |
| Samedi | 26 | Activité réduite |
| Dimanche | 18 | Ouverture partielle |

Questions :

- Tracer et commenter la courbe de charge hebdomadaire (évolution des puissances max).

- Identifier les jours critiques où la puissance appelée est maximale.

- Calculer la puissance moyenne sur la semaine.

- En déduire le taux d’utilisation de la puissance souscrite (actuelle : 36 kVA).

- Conclure : la puissance est-elle adaptée, sous-dimensionnée ou surdimensionnée ?

Éléments de correction :

- Puissance moyenne = (35+33+36+34+30+26+18)/7 = 30,3 kVA

- Taux d’utilisation = 30,3 / 36 = 84 %

- Interprétation : bonne dimension, légère marge de sécurité. Réduction possible à 33 kVA si la gestion des charges est améliorée.

Partie 2 – Étude du tarif HP/HC

Objectif : Comprendre l’impact économique d’un décalage de consommation vers les heures creuses.

Données fournies :

- Consommation totale mensuelle : 3 000 kWh

- Répartition actuelle : 80 % HP / 20 % HC

- Tarifs :

  - HP = 0,22 €/kWh

  - HC = 0,16 €/kWh

Questions :

- Calculer le coût mensuel actuel.

- Simuler le coût si l’entreprise déplace 30 % de sa consommation HP vers les HC.

- Calculer le gain en euros et en pourcentage.

- Discuter des actions concrètes pour atteindre ce transfert (quels équipements ? à quels horaires ?).

Éléments de correction :

- Coût actuel = (0,22×2400) + (0,16×600) = 528 + 96 = 624 €

- Après transfert : HP = 1680 kWh, HC = 1320 kWh
→ Coût = (0,22×1680) + (0,16×1320) = 369,6 + 211,2 = 580,8 €

- Gain = 43,2 €/mois, soit ≈7 % d’économie.

- Actions possibles :

  - Programmer les fours de préchauffe ou le pétrissage de nuit

  - Déplacer les cycles de réfrigération ou lave-vaisselle en HC

  - Installer une gestion horaire ou un relais HP/HC automatique

Partie 3 – Simulation d’effacement

Objectif : Découvrir le principe d’effacement et son intérêt économique.

Contexte :
Lors de périodes de forte demande, RTE propose aux entreprises partenaires de réduire leur consommation pendant 2 heures, contre rémunération.
Une entreprise peut effacer 10 kW pendant 2 heures, 10 fois par mois.
La rémunération est de 0,40 € par kWh effacé.

Questions :

- Calculer la quantité totale d’énergie effacée sur un mois.

- Calculer la rémunération mensuelle.

- Discuter des contraintes possibles pour l’entreprise.

Éléments de correction :

- Énergie effacée = 10 kW × 2 h × 10 = 200 kWh/mois

- Gain = 200 × 0,40 = 80 €/mois

- Contraintes :

  - Nécessité d’un système de pilotage automatisé

  - Impacts possibles sur le confort ou la production

  - Besoin de planifier les activités critiques

Partie 4 – Réflexion

Objectif : Croiser les approches et tirer des conclusions globales.

Questions :

- Quel levier d’optimisation vous semble le plus efficace économiquement ?

- Quelle est la limite d’une réduction trop importante de puissance souscrite ?

- Quels outils de suivi ou d’automatisation recommanderiez-vous ?

- Comment ces stratégies participent-elles à la transition énergétique ?

Éléments de synthèse attendus :

- Les solutions doivent être adaptées au profil du client.

- L’automatisation permet une optimisation continue.

- L’effacement et le lissage de charge renforcent la stabilité du réseau.

- Ces approches s’intègrent pleinement dans la logique des smart grids.